## Plan Schaltkasten
Steckergruppe	Klemmennummer	Spannung	Kommentar	Kabelnummer	Gerätenummer.ID	Verdrahtet?
X1	1	230	Steuerleitung L	1		ok
X1	2	N	Steuerleitung N			ok
X1	3	230	Zuleitung 1 L1	2		ok
X1	4	230	Zuleitung 1 L2			ok
X1	5	230	Zuleitung 1 L3			ok
X1	6	N	Zuleitung 1 N			ok
X1	7	230	Zuleitung 2 L1	3		ok
X1	8	230	Zuleitung 2 L2			ok
X1	9	230	Zuleitung 2 L3			ok
X1	10	N	Zuleitung 1 N			ok

Abgehende Schuko-Steckdosen. Eine Steckdose hat immer eine gestockte Reihenklemme (kein CEE)
X2	1,2	230V L1	Steckdose Herd	Herd	X1.3, N	ok
X2	3,4	230V L2	Steckdose Energiewürfel	Würfel	X1.4, N	ok
X2	5,6	230V L2	Steckdose L-Tisch 1	L-Tisch EDV 1		ok
X2	7,8	230V L2	Steckdose L-Tisch 2	L-Tisch EDV 2		ok
X2	9,10	230V L3	Steckdose 3D-Drucker, Folienplotter, Steuerungs-PC	3D-Drucker + PC	X1.5, N	ok
X2	11,12	230V L3	Putzsteckdose direkt unter dem Lichtschalter	aktuell leer		ok
X2	13,14	230V L1	Laborsteckdose I-Tisch	I-Tisch	K2.2, N	ok
X2	15,16	230V L2	Laborsteckdose L-Tisch 1	L-Tisch Labor 1	K3.2, N	ok
X2	17,18	230V L2	Laborsteckdose L-Tisch 2	L-Tisch Labor 2		ok
X2	19,20	230V L3	Laborsteckdose T-Shirt-Presse	T-Shirt-Presse	K4.2, N	ok
X2	21,22	Reserve				Phase offen
X2	23,24	Reserve				Phase offen

Klemmen für Not-Halt und dessen Licht sowie Reset-Taster
X3	1,2	24V	Not-Halt 1 Schalter 1 → I-Tisch	11.1,2	Q1.S21, X3.1	ok
X3	3,4	24V	Not-Halt 1 Schalter 2	11.3,4	Q1.S31, X3.3	ok
X3	5,6	24V	Not-Halt 2 Schalter 1 → L-Tisch	21.1,2	X3.2, X3.9	ok
X3	7,8	24V	Not-Halt 2 Schalter 2	21.3,4	X3.4, X3.11	ok
X3	9,10	24V	Not-Halt 3 Schalter 1 → Steuerpanel	31.1,2	X3.6, X3.13	ok
X3	11,12	24V	Not-Halt 3 Schalter 2	31.3,4	X3.8, X3.15	ok
X3	13,14	24V	Not-Halt 4 Schalter 1 -> Brücke über die Kontakte	---	X3.10, Q1.S22	ok
X3	15,16	24V	Not-Halt 4 Schalter 2 -> Brücke über die Kontakte	---	X3.12, Q1.S32	ok
X3	17,18	24V	Not-Halt reset	30.1,2	Q1.S33, Q1.S34	ok
X3	19,20	24V	Blaues Kontrolllicht "Not-Halt ausgelöst" +, -	30.3,PE	Q1.42, 24V_MINUS	ok

Klemmen für Schaltpanele der einzelnen Tische
X4	1,2	230V Stg.	Schließer I-Tisch an	12.1,2	230VAC, Q1.14 + X4.3	ok
X4	3,4	230V Stg.	Öffner I-Tisch aus	12.3,4	Q1.14 + X4.2, X5.1	ok
X4	5,6	24V	grünes Licht "I-Tisch aktiv"	PE von 11 und 12	K2.44, 24V_MINUS	ok
X4	7,8	230V Stg.	Schließer L-Tisch an	22.1,2	230VAC, Q1.24 + X4.9	ok
X4	9,10	230V Stg.	Öffner L-Tisch aus	22.3,4	Q1.24 + X4.8, X5.5	ok
X4	11,12	24V	grünes Licht "L-Tisch aktiv"	PE von 21 und 22	K3.14, 24V_MINUS	ok
X4	13,14	230V Stg.	Schließer T-Shirt-Presse an	Presse.1,2	230VAC, Q1.34 + K6.21	ok
X4	15,16	24V	Öffner T-Shirt-Presse aus	Presse.3,4	Q1.34 + K6.24, X5.9	ok
X4	17,18	24V	grünes Licht "T-Shirt-Presse aktiv"	Presse.3,PE	K4.14 + K6.A1, 24V_MINUS	ok

Klemmen für gemeinsames Steuerpanel neben dem Durchgang in die E-Werkstatt
X5	1,2	230V Stg.	Öffner I-Tisch aus	30.7,8	X4.4, K2.6	ok
X5	3,4	24V	rotes Licht im Taster "I-Tisch aus"	30.4, -	K2.44, 24V_MINUS	ok
X5	5,6	230V Stg.	Öffner L-Tisch aus	30.9,10	X4.10, K3.6	ok
X5	7,8	24V	rotes Licht im Taster "L-Tisch aus"	30.5, -	K3.14, 24V_MINUS	ok
X5	9,10	230V Stg.	Öffner T-Shirt-Presse aus	30.11,PE	X4.16, K4.6	ok
X5	11,12	24V	rotes Licht im Taster "T-Shirt-Presse aus"	30.6, -	K4.14, 24V_MINUS	ok

Audio und Reflowofen-Abluftsteuerung
X6	1,2	~	Lautsprecher 1, +, -
X6	3,4	~	Lautsprecher 2, +, -
X6	5,6	230V	Reflowofen Heizt – Eingang (potentialfrei)		K8.A1, K8.A2	ok
X6	7,8	230V	Reflowofen Lüftung aktivieren (Steuerleitung)	Lüfter	K7.14, N	ok
X6	9,10	24V	Dachfenster offen – Schaltkontakt		24V_PLUS, X6.12	ok
X6	11,12	24V	Grünes/Rotes Kontrolllicht "Dachfenster offen"		24V_MINUS, X6.10	ok